MM2A
egycsatornás analóg gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

(Rsz.: 59/8-2017)
Műszaki adatok / Tápfeszültség: 230 V AC / Teljesítményfelvétel: max. 26 W (kapcsolt fogyasztók nélkül) / Mechanikai mérete: 240 x 190 x 90 mm / Védettség: IP54 / A berendezés csak a 24 V AC szolenoidot használó mágnesszelepek vezérlésére alkalmas. / Üzemmódok / Párásítás / Belső vezérlés kézi / időzített / Külső vezérlő feszültség +12 V / Külső vezérlés bemeneti áram 40 mA / Kimeneti feszültség 24 V AC / Kimeneti áram 0.8 A / Kimenet védelem olvadóbiztosíték (lomha) / A készülék mechanikus 1 napos időkapcsolókat tartalmaz. A minimálisan beállítható kapcsolási idő 15 perc. / A készülék a nyomógomb megnyomásakor legfeljebb 5, a beállított időpont elérésekor csak 5 mp-ig áramot ad a kimenetre. / Az olvadóbiztosíték foglalata a készülék előlapján található. / Kinézet / Kezelőszervek és csatlakozók / 1: Hálózati kapcsoló / 2: Hálózat visszajelző lámpa / 3: Külső/belső vezérlés kapcsoló / 4: Kézi párásítás / 5: Biztosíték / 6: Működést jelző lámpa / Csatlakozók: / 1: be- és kimeneti csatlakozó / 2: vezérlés / 3: Időkapcsoló / Be- és kimeneti csatlakozó (1) kiosztása: / 1: 230 V be L / 2: 230 V be PE / 3: 230 V be N / 4: - / 5: párásítás ki / 6: párásítás ki Vezérlés csatlakozó (2) kiosztása: / 1: GND / 2: párásítás külső vezérlés / (A számozás balról jobbra értendő.)