MM2A
egycsatornás analóg
gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

I. A berendezés
A készülék a szellőztető rendszertől független, 24V AC mágnesszeleppel működő párásító berendezés vezérlésére képes.
1. Műszaki adatok
Tápfeszültség:	230 V AC
Teljesítményfelvétel:	max. 26 W
Szigetelési osztály:	I. osztály
Mechanikai mérete:	240 x 190 x 90 mm
IP védettség:	IP 54
IK védettség:	IK 03
Készülékház anyaga:	termoplaszt (ABS)
2. Ismertetés
Üzemmódok
	Párásítás
Kézi üzem	van
Belső vezérlés	időzítő
Külső vezérlés	van
Külső vezérlő feszültség	+12 V
Külső vezérlés bemeneti áram	40 mA
Kimeneti feszültség	24 V AC
Kimeneti áram	0,8 A
Kimenet védelem	olvadóbiztosíték
Kimenet visszajelzés	izzó a védelem után

A kimenet az előlapon található olvadóbiztosítékkal (Wickmann) védett. A működést a biztosíték után kapcsolt izzólámpa jelzi. (Bekapcsolt csatorna esetén a lámpa sötét állapota a biztosíték kiégésére utalhat.)
A kimenet a nyomógomb megnyomásával kézzel is aktiválható, a gomb nyomva tartásakor a kimenet kb. 10 mp után automatikusan kikapcsol.
Belső vezérlés esetén a kimenetet a beépített mechanikus időkapcsoló kapcsolja, amely 1 napos időtartamban programozható, a minimális kapcsolási idő 15 perc. A kimenet a beállított időpont elérésekor kb. 10 mp-ig marad aktív.
Külső vezérlés használatakor a bemenetre kapcsolt vezérlőfeszültség kapcsolja a kimenetet. A vonal terhelése induktív (relé), a keletkező ellenkező polaritású impulzus kioltásra kerül. A bemenet fordított polaritású feszültség ellen védett. A működési idő külső vezérlés esetén is kb. 10 mp., a bemeneti jel csak indításra szolgál.
3. Kapcsolási rajz
A kapcsolási rajz az 1. számú melléklet tartalmazza. A rajz a teljes dokumentáció részeként vagy különálló PDF, SVG és KiCAD formátumban letölthető a fejlesztő/gyártó honlapjáról. (A hivatkozásokat a IV. fejezetben találja.)
4. Felhasználási feltételek
A hardver dokumentációja a Creativ Commons 4.0 Attribution Non-Commercial (CC-BY-NC-4.0) - „Nevezd meg!-Ne add el!” licenc alapján módosítható és/vagy terjeszthető. A licenc teljes (angol nyelvű) szövegét az interneten tudja elolvasni. (A hivatkozásokat a IV. fejezetben találja.)
5. Kinézet

Előlap	A készülék belseje

a) Kezelőszervek és csatlakozók
1: hálózati kapcsoló
2: hálózat visszajelző lámpa
3: külső/belső vezérlés kapcsoló
4: kézi párásítás
5: biztosíték
6: működést jelző lámpa

1: be- és kimeneti csatlakozó
2: külső vezérlés csatlakozó
3: időkapcsoló

b) Csatlakozók lábkiosztása
Be- és kimeneti csatlakozó (1):
  1: 230 V be L
  2: 230 V be PE
  3: 230 V be N
  4: -
  5: párásítás ki
  6: párásítás ki

Vezérlés csatlakozó (2):
  1: GND
  2: párásítás külső vezérlés

(A számozás balról jobbra értendő.)
6. Letölthető dokumentáció
A hardver teljes dokumentációja .tar.gz formátumú tömörített fájlban letölthető a gyártó honlapjáról. (A hivatkozásokat a IV. fejezetben találja.)
A letölthető csomag neve: mm2a-170903.tar.gz
A csomag tartalma:

mm2a-170903
│
├───cad_files	KiCAD fájlok
│	mm2a-cache.lib	alkatrészkönyvtár
│	mm2a-rescue.lib	alkatrészkönyvtár
│	mm2a.pro	projekt fájl
│	mm2a.sch	kapcsolási rajz
│
├───documents	dokumentáció
│	mm2a.pdf	Felhasználói leírás
│
├───pictures	képek
│	sch_mm2a.svg	kapcsolási rajz
│	mm2a-1.jpg	előlap
│	mm2a-2.jpg	belső felépítés
│
└───README	rövid ismertető

II. Kapcsolódó hivatkozások
1. Készülék
Teljes dokumentáció	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm2a/mm2a-170903.tar.gz
Felhasználói leírás	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm2a/user-manual-170903.pdf

Kapcsolási rajz:
MM2A (PDF)	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm2a/sch_mm2a.pdf
MM2A (SVG)	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm2a/sch_mm2a.svg
MM2A (KiCAD)	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm2a/sch_mm2a.tar.gz
2. Felhasználási feltételek
CC-BY-NC-4.0 (EN)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
CC-BY-NC-4.0 (EN)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
CC-BY-NC-4.0 (HU)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
3. Fejlesztő és gyártó
Honlap	https://www.szerafingomba.hu
E-mail	info@szerafingomba.hu

III. Mellékletek
1. Kapcsolási rajzok
1. MM2A kapcsolási rajza
1. sz. melléklet: Kapcsolási rajz